| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |

ПРОТОКОЛ
измерений параметров переменного электромагнитного поля 50 Гц

| № | 01.04.00.121-282- Э50 |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 31.01.2022

1.2. Дата оформления протокола: 31.01.2022

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "X"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:

2.3. Наименование структурного подразделения:  Отсутствует

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  01.04.00.121

3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3.3. Код по ОК 016-94:  19861

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр. Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.09.03 РЭ | xxx | xx | xxx | (15+0.2*(20/x)) | температура окружающей среды от -20°С до +55°С; относительная влажность воздуха до 90% при t 25°С. |

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | x | xxx | xxx | КТ3 | температура окружающей среды от -40°С до +50°С; относительная влажность воздуха до 90% при t 20°С. |
| 2 | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А" | x | xxx | xxx | [(-40)-(-10)]±0,5, [(-10)-(50)]±0,2, (50-85)±0,5; (1-98)%±3,0; (0,1-0,5) м/с ± (0,05+0,05Vх), (0,5-2,0) м/с ± (0,1+0,05Vх), (2,0-20,0) м/с ± (0,5+0,05Vх) | блок электроники при t от -20 до 60°С, относительной влажности до 95% при t 35°С; щуп измерительный Щ-1 при t от -40 до 85°С, относительной влажности до 98% при t 35°С; щуп измерительный Щ-2 при t от -40 до 85°С, относительной влажности до 98% при t 35°С. |

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

| № | Наименование нормативного документа (НД) |
| --- | --- |
| 1 | Электромагнитные поля. Методика измерений напряженности электрического поля 50 Гц и напряженности или индукции магнитного поля 50 Гц, (параметров переменного электромагнитного поля) для целей специальной оценки условий труда, свидетельство об аттестации__________________________, сведения о регистрации в государственном информационном фонде ___________ |

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

| № | Наименование параметра переменного электромагнитного поля 50 Гц | № СИ из п.4 | № НД из п.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 1 | 1 |
| 2 | Напряженность магнитного поля, А/м | 1 | 1 |

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

| № | Наименование нормативного документа (НД) |
| --- | --- |
| 1 | СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Утв. Главный государственный санитарный врач РФ, Постановление № 2 от 28.01.2021) |

9. Сведения об условиях проведения измерений:

9.1. Значения параметров окружающей среды (ОС) при проведении измерений:

| № | Место измерения параметров ОС | t, oC | p, мм.рт.ст. | υ, м/с | φ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит управления (осмотр) | 25 | 742 | 0,1 | 39 |
| 2 | Рабочий стол | 25 | 742 | 0,1 | 39 |

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; υ – скорость движения воздуха.

9.2. Интервалы проведения измерений параметров ЭМП:

| № m | Место проведения измерения (наименование интервала) | Tm, мин | Дата измерения | Особенности ЭМП | Краткое описание источников ЭМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит управления (осмотр) | 48 | 31.01.2022 | Общее воздействие | Щит управления |
| 2 | Рабочий стол | 48 | 31.01.2022 | Локальное воздействие |  |

Условные обозначения: Tm – время интервала m.

10. Сведения об измерениях параметров переменного электромагнитного поля (ПЭП) 50 Гц:

| № m | Место проведения измерения, наименование параметра ПЭП 50 Гц | h, м | Результат измерения (i=1;2;3) | Факт. значение | U095 | Tm, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит управления (осмотр) |  |  |  |  | 0.8 |
| 1.1 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 0.5 | 0.01; 0.01; 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |
| 1.2 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 1.0 | 0.02; 0.03; 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |
| 1.3 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 1.7 | 0.04; 0.03; 0.05 | 0.04 | 0.02 |  |
| 1.4 | Напряженность магнитного поля, А/м | 0.5 | 0.2; 0.5; 0.4 | 0.4 | 0.2 |  |
| 1.5 | Напряженность магнитного поля, А/м | 1.0 | 0.2; 0.5; 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |
| 1.6 | Напряженность магнитного поля, А/м | 1.7 | 0.3; 0.5; 0.4 | 0.4 | 0.2 |  |
| 2 | Рабочий стол |  |  |  |  | 0.8 |
| 2.1 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 0.5 | 0.03; 0.01; 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |
| 2.2 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 1.0 | 0.02; 0.03; 0.04 | 0.03 | 0.01 |  |
| 2.3 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 1.7 | 0.04; 0.06; 0.05 | 0.05 | 0.02 |  |
| 2.4 | Напряженность магнитного поля, А/м | кисти рук | 0.5; 0.7; 0.6 | 0.6 | 0.2 |  |

Условные обозначения: m – интервал измерения в соответствии с МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018; h – высота точки измерения в метрах или часть тела (при локальном воздействии); Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ – класс условий труда.

11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

| № п/п | Наименование параметра ПЭП 50 Гц | № m | Xmax | U095 | ПДУ | Отклонение (Xmax/ПДУ) | КУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 1 | 0.04 | 0.02 | 5 | 0.01 | 2 |
| 2 | Напряженность магнитного поля, А/м | 1 | 0.4 | 0.2 | 1120 | 0.0004 | 2 |
| 3 | Напряженность электрического поля, кВ/м | 2 | 0.05 | 0.02 | 5 | 0.01 | 2 |
| 4 | Напряженность магнитного поля, А/м | 2 | 0.6 | 0.2 | 3200 | 0.0002 | 2 |

Условные обозначения: Xmax – максимальное значение на интервале измерения; КУТ – класс условий труда.

12. Сведения о лицах проводивших измерения:

| № | Ф.И.О. | Должность | № рабочей зоны из п.9 (прочерк – все рабочие зоны) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxx | xxx | - |

13. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

14. Подписи лиц, проводивших измерения:

| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| (№ в реестре) |  | (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Окончание протокола